- 采购项目编号：YLXZYYYYNCGWX001

仪陇县中医医院

磋

商

文

件

采购人：仪陇县中医医院

日  期：2025年1月

磋商文件

因我院工作需要需对医院新院区中心供氧、吸引、呼叫系统进行集中维修，现面向社会邀请潜在供应商进行磋商，请符合相应资格条件的供应商根据磋商文件的要求进行报价。项目的采购、质量、服务需求和供应商报价所需具备的条件如下：

一、基本情况：

- 1.项目名称：仪陇县中医医院中心供氧、吸引、呼叫系统维修服务项目

2.项目编号：YLXZYYYYNCGWX001

3.项目预算：详见附表

4.项目简要说明：各供应商需按照项目单价整体下浮比例，超过医院控价的视为无效。

5.质量和技术要求：合格标准符合国家、省、市及行业现行相关质量文件要求和规定，工程或材料质量技术要求如下：

（1）按医院要求进行维修、安装；

（2）有相关材料合格证件或检验报告：

6.验收方式：

乙方完成项目内容并提交相关资料后，由医院相关部门组织验收小组进行验收。

7.售后服务要求：按常规质量和使用要求，如出现问题，供货单位须在4小时内响应，48小时内进行维修。

二、投标文件中须具备以下资料

1. 供应商资格证明：

（1）具有合法资格和能力生产或经营采购文件规定的货物和有能力提供采购文件规定的服务的国内企业法人；

（2）报价人具有医疗设备类经营范围的企业；

（3）报价人必须具有相应的售后服务能力；

（4）参加本次采购前三年内，在经营活动中没有被相关行政单位和司法机构作出停业整顿或不能参加有关报价的违法记录。

2. 供应商须密封递交资料如下：

- （1）资质证明材料营业执照、医疗器械经营许可证(加盖单位公章复印件)

- （2）磋商响应报价表（后附格式）；

- （3）企业法人授权委托书（后附格式）；

- （4）维修期限承诺；

- （5）售后服务承诺；

- （6）拟投入本项目的项目负责人有效的职业职格证书及身份证复印件；

- 备注：本次磋商不接受联合体投标，不接受电话、邮件、传真形式投标。

3.供应商所提供的货物应当是全新、未使用过的原装合格正品，若能提供其它更优质的服务，可在服务承诺函中自行提供，该承诺将作为确定成交的参考依据；并保证所提供的货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。

4.项目经使用单位验收合格后，根据实际数量进行结算。

5.中标项目不得转包，发现转包或变相转包，立即取消中标资格。

6.投标单位应按本标书提供的报价单进行报价，不得手工填写和随意更改。

三、相关要求：有下列情况之一者即视为无效投标文件。

- 1、投标文件逾期未送达的；

- 2、投标文件密封或密封处未加盖单位公章的；

- 3、不具备磋商文件规定资格要求的；

- 4、报价单、服务承诺未加盖单位公章，法人代表或委托授权人未签字的；

- 5、未提供质量保证书和售后服务承诺书的；

- 6、投标资质文件必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消投标资格，列入黑名单，以后我院所有采购活动将不再邀请参加；

- 7、按采购公告要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可；

- 8、投标人提供非本次采购目录要求以内的产品以及不能满足采购配置和技术要求的，将不予认可，不纳入采购。

四、成交原则：

本次磋商为一次性报价，采用最低评标价法，在全部满足磋商文件实质性要求前提下，对投标报价由低到高排序，报价最低的供应商为中标候选人（投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

五、项目款支付方式：

付款方式大体如下：

（1）项目验收合格后支付 95% ，从验收合格日起 1 年后支付剩余 5% 。

六、提交报价日期及地点：

报名时间： 2025 年1月 14日上午8:30起至 2025年 1 月 17 日上午10:00止，工作日上午08：30-11：30，下午14:30-17：00递交投标文件。

报名地点：仪陇县中医医院（仪陇县新政镇新南路二段2号综合楼3楼后勤保障科）

联系人：周老师 电话：15281789694

吴老师 电话：15082784605

仪陇县中医医院

2025年01月14日

仪陇县中医医院磋商采购报价单

格式自理（填写下浮比例）

采购项目清单及技术参数要求

- 项目清单

| 序号 | 维修内容 | 单位 | 控价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换气体终端密封垫 | 只 | 18 |  |
| 2 | 更换氧气维修阀 | 个 | 110 | 需包含人工与材料费用 |
| 3 | 更换二级减压箱维修阀 | 个 | 258 | 需包含人工与材料费用 |
| 4 | 更换床头灯 | 只 | 23 | 需包含人工与材料费用 |
| 5 | 更换灯罩 | 只 | 28 | 需包含人工与材料费用 |
| 6 | 呼叫系统调试 | 套 | 460 | 需按照科室具体床位设置进行床位调试 |
| 7 | 呼叫分机安装 | 个 | 18 | 需包含人工与材料费用 |
| 8 | 呼叫主机、显示屏安装 | 套 | 920 |  |
| 9 | 增加中心供氧、中心吸引床位 | 床 | 1840 | 需包含不锈钢氧气主管(最大DN≤25)、不锈钢负压主管（最大DN≤25）及8*1、10*1不锈钢支管等，设备终端可拆旧 |
| 10 | 氧气试压、查漏、保压 | 层 | 552 |  |
| 11 | 吸引试压、查漏、保压 | 层 | 552 |  |
| 12 | 设备带维修 | 米 | 14 | 需新增扣板、扣条部分可拆旧 |
| 13 | 一级稳压箱 | 个 | 5520 | 一住院楼、二住院楼新增 |
| 14 | 大流量二级稳压箱 | 个 | 3680 | 急诊科 |

投标单位关于资格的声明函

致：仪陇县中医医院

根据贵院编号                 的磋商文件，正式授权下述签字人（姓名和职务）                代表投标供应商            （投标供应商名称），提交投标文件正本壹份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合采购方和本次招标要求，我们同意向贵院提供与投标有关的证据和资料。

2.我们的投标文件中所填写所有关于资格文件，附件材料说明及证明陈述均是真实,准确的，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

3.我们已详细审查了贵院的磋商文件，投标后，我们放弃对磋商文件质疑的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期内具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同。

6.我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购单位、其他供应商或者贵中心恶意串通、绝不向采购人、贵院工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购单位进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵院及相关管理部门的处罚。

法定代表人（负责人）签字：

投标单位（公章）：

年  月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                    （投标单位名称）的法定代表人（负责人），现授权委托          （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加仪陇县中医医院的项目名称：             ，项目编号：               投标活动。代理人以本公司名义处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：

投标单位（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字、盖章）

日 期：      年  月  日

附：法定代表人（负责人）及被委托授权人有效身份证复印件

质量保证书

我公司就仪陇县中医医院XXXXXXXXXXXX的质量保证如下：

投标单位（章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：     年   月   日

服务承诺书

我公司就仪陇县中医医院XXXXXXXXXXXX投标的服务承诺如下：

（选型、供货、安装、验收、调试、免费保修阶段的服务内容）

投标单位（章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：     年   月   日