仪陇县中医医院

关于仪陇县中医医院手术部净化系统维保项目竞争性磋商文件

因医院工作需要，现需采购手术部净化系统维保服务商一名，诚邀有意向的供应商报名参与，具体要求如下：

一、项目基本情况

1、项目名称：仪陇县中医医院手术部净化系统维保项目

2、采购人：仪陇县中医医院

3、采购控制价：80000.00元（捌万元）

二、项目资格条件要求

1、具有独立法人资格，持有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力；

2、参加本次采购活动前三年内，供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录（提供承诺函）；

3、授权代理人应有法定代表人的书面授权委托书，并应注明代理事项、权限和时限等内容，授权书需授权人与被授权人签字并提供双方身份证复印件；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

6、具备满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的其他条件。

7、本项目的特定资格要求：无

三、采购项目技术、服务、合同主要条款及其他商务要求

（一）项目概述：

手术部

仪陇县中医医院手术部位于第一住院大楼九层。手术部包含1间百级手术室,1间千级手术室、5间万级手术室及相关洁净走廊、洁净辅房等；净化手术部共设5套净化机组，1套集中新风处理机组，以及4套风冷模块机组，通过水系统连接，本项目于2010年建成投用。

原则上本次维保范围为1间百级手术室、1间千级手术室、2间万级手术室以及相应的洁净辅助用房（如：更衣换鞋区、办公区、洁净走廊、无菌库等），空调系统为3台净化机组，1台新风机组，4台风冷模块机组。因净化系统采用水系统管路串联，故维保过程中需保证手术部整个系统运行正常。

（二）维保方案设计依据：

2.1.《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333－2013

2.2.《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

（三）维保方案：

3.1特殊科室的服务内容及要求

3.1.1维护保养内容

（1）手术部的自控系统、风冷模块空调主机日常保养维护。

（2）手术部麻醉排风机组、净化机组、新风机组的维护保养。

（3）手术部强电、室内照明、装饰、区域内手推门、电动门及情报面板控制系统的维护保养，维修备件的更换，照明灯具损坏的更换。

（4）手术部层流区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度等的检测，确保能通过具有检测资质机构随时随机检测。

（5）其他为保障空气净化系统正常运行所采取必要的维护保养工作，并提供保养需更换的相关配件。

3.1.2各净化区域的技术指标

（1）Ⅰ级洁净室是指：洁净度100级，≥0.5μm的尘粒数＞350粒/m3（0.35粒/L）到≤3500粒/m3（3.5粒/L）；≥于5μm的尘粒数为0。

（2）Ⅲ级洁净室是指：洁净度10000级，≥0.5μm的尘粒数＞35000粒/m3（35粒/L）到≤350000粒/m3（350粒/L）；≥5μm的尘粒数＞300粒/m3（0.3粒/L）到≤3000粒/m3（3粒/L）。

（3）Ⅳ级洁净室是指：洁净度100000级，≥0.5μm的尘粒数＞352000粒/m3（352粒/L）到≤3520000粒/m3（3520粒/L）；≥5μm的尘粒数＞2930粒/m3（3粒/L）到≤29300粒/m3（29粒/L）。

（4）根据GB-50333-2013的标准，层流手术室的温湿度必须满足以下条件：

A.Ⅰ级洁净室：21摄氏度~25摄氏度，湿度30%-60%。

B.Ⅲ级洁净室：21摄氏度~25摄氏度，湿度30%-60%。

C.Ⅳ级洁净室：21摄氏度~25摄氏度，湿度30%~60%。

3.1.3 特殊科室净化空调系统维保服务要求：

3.1.3.1维护项目：

（1）风冷模块主机：

①机组电源检查维护；

②机组控制线路检查维护；

③机组付系统检查维护；

④机组润滑系统检查维护及润滑性检测；

⑤机组传感器检查校正；

⑥机组运行参数检查、调整；

⑦机组阀门润滑及防锈处理；

⑧机组出现故障前预判及处理；

（2）净化空调组合式风柜及排风机组风柜：

①机组配电控制柜检查维护；

②电机及风机轴承润滑性检查维护；

③风机皮带检查维护；

④加湿器检查维护；

⑤风管保温材料检查维护；

⑥送风管及风阀检查维护；

⑦送、回风口清洁，回风滤网清洗消毒；

（3）净化空调氟系统：

①氟系统管道压力监测、捡漏处理；

②所有管道保温层检查维护；

（4）净化空调水系统：

①水管连接处及阀件检查维护；

②水管道清洗保养、阀门润滑及防锈处理；

③所有管道保温层检查维护；

（5）电气系统：

①所有强电断路器的检查维护；

②主电源及各支路的各相电压、电流检查；

③所有电源箱、柜的检查维护；

④所有控制系统的保护装置的检查维护；

（6）自控系统：

①检查各参数是否在规定范围内；

②检查各信号给定是否准确；

③各取源传感设备的检查维护；

④各控制设备的检查维护；

⑤实验室监控设备系统维护；

（7）自动门系统：

①马达装置、张紧轮装置的检查维护；

②皮带固定装置、皮带张力的检查维护；

③制动器、制动器橡胶垫的检查维护；

④导轨、滑轮组件的检查维护；

⑤止脱器、止摆器的检查维护；

⑥传感器、控制器的检查维护；

⑦开闭速度、缓行速度、运行阻力、开启保持时间、平稳运行的检查调试；

（8）净化装饰部分：

①内嵌式麻醉柜、药品柜、器械柜、书写台、插座箱、观片灯检查维护；

②输液导轨及滑动小车的检查维护；

③气密手推门的检查维护；

④传递窗检查维护；

⑤门合页、防撞护角检查维护；

⑥手术进行指示灯检查维护；

⑦送风天花检查维护

⑧刷手池及感应装置检查维护；

3.1.3.2季检项目：

（1）净化/排风/新风机组及箱门、壁板密封性检查，发现漏风异常，及时处理。

（2）冷、热水盘管检查保养。

（3）检查电机/水泵轴承有无磨损及润换油泄漏、轴承锁定螺栓及其它螺栓的松紧度。

（4）检查电机机组皮带松动情况及张力、电机绝缘是否达标。

（5）强弱电系统运行情况检查、动力电线分电箱螺丝松紧、开关闭合漏电按钮试验。

（6）特殊科室洁净区各级用房洁净度的测定，提供书面报告。

3.1.3.3半年检项目：

（1）风管风速测定，发现异常及时调节阀门；房间压差测定，保证合理的压差梯度。

（2）氟系统压力检查、电动阀门检查、清洗。

（3）水系统压力检查、电动阀门检查、清洗。

（4）设备夹层风管、保温、风阀的监测；

（5）设备夹层应急装置检查及测试；

（6）室外机、水泵、风冷模块的清洗、除尘。

3.2 供应商对所有操作均必须有详细的记录，并接受医院管理人员的检查。

3.3半年或年度大型维护保养时应安排足够的技术人员及工人实施，降低对医院工作的影响。

3.4维护质量要求：

3.4.1维护质量管理：

3.4.2.1层流效果检查，通过净化自控系统进行机组监控并记录，发现问题及时解决；每月对洁净室的正负压力进行监测并记录；每月对各级别洁净实验室机组至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录；每季度对实验室进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录。

3.4.2.2每季度对手术部的层流净化空调系统进行一次全面的技术指标检测，包括洁净室洁净区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度的检测，并附《洁净室数据自检报告》。

A：温湿度      B：照度

C：噪声        D：尘埃粒子

E：压差        F：换气次数或风速。

以上技术指标附检测报告到医院相关部门，每次检测数据由双方签字确认备案。

3.4.3 维护设备：供应商需配置以下系统维护、检测的必要工具仪器，并取得检定机构合格的校准报告，报告中需反映出仪器所有权属供应商所有。

▲3.4.3.1  维护设备（尘埃粒子计数器）：需通过国家法定计量检定机构校准；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖公章）。

▲3.4.3.2  维护设备（温湿度压差测试仪（数字压力计部分））：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖公章）。

▲3.4.3.3  维护设备（声级仪）：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖公章）。

▲3.4.3.4  维护设备（风速仪）：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖公章）。

▲3.4.3.5  维护设备（温湿度压差测试仪（温湿度部分））：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖公章）。

▲3.4.3.6  维护设备（照度计）：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖公章）。

▲3.4.3.7  维护设备（风量罩）：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖公章）。

3.5运行管理：特殊科室的层流微环境应符合国家规范，设备、设施正常运行。

3.6人员管理：维保人员应严格执行国家洁净手术部建筑技术规范《GB50333-2013》,并遵守医院管理规定。

▲3.7档案管理：维保记录及监测报告完整，资料按要求进行归档，并对监测报告进行归纳整理，档案资料维保单位壹份、医院保留贰份；并在维护期满后整理一份成册的年度报告书。

3.8 配合医院感染管理科做好感染检测，如果检测有问题同感染管理人员分析问题，找出问题的原因并加以解决，同时作出详细的报告交医院存档；

3.9 建立以上特殊科室净化空调设备的运行、维护保养与检修记录；

▲3.10手术部过滤器的更换标准及要求，其中过滤器规格型号及数量以现场实际为准（过滤器费用含在维保费用内，供应商提供承诺函）

▲3.10.1手术部新风、净化机组初效过滤器每3个月更换一次（供应商提供初效过滤器制造商的国家空调设备质量检验检测中心检验报告）。

▲3.10.2手术部新风、净化机组中效过滤器每3个月更换一次（供应商提供中效过滤器制造商的国家空调设备质量检验检测中心检验报告）。

▲3.10.3手术部新风、净化机组新风机组的亚高效过滤器每年更换一次（供应商提供亚高效过滤器制造商的国家空调设备质量检验检测中心检验报告）。

▲3.10.4手术部高效过滤器2年更换一次（供应商提供高过滤器制造商的国家空调设备质量检验检测中心检验报告）。

▲3.10.5遇特殊污染或检查阻力超标立即更换，由此产生的材料费用及更换频次由成交供应商承担（供应商提供承诺函）。

▲3.11维保服务过程中供应商至少应包含对水系统电子执行器1套、Y型过滤器3套及净化机组风压开关12套、加湿桶4套等予以免费更换。（供应商提供承诺函）

（四）维保费用包含以下内容：

4.1、特殊科室净化系统每年维护保养清单：

| 序号 | 功能科室 | 项目名称 | 工作内容及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百级手术室 | 装饰工程 | 供应商负责对百级手术室的墙面及顶面检查，有无裂缝、破损等日常维护工作，对手术室的情报面板控制系统、麻醉柜、药品柜、器械柜、观片灯、书写台、插座箱、输液导轨等嵌入式设备密封性、腐蚀性、柜体易损件维护及更换工作。对手术室的地板予以检查，发现有划伤、破损、裂痕、起泡、鼓包等现象予以修复。对送风天花的软膜及箱体内壁做除尘处理，确保整个天花内长期出于无尘环境。对高效送风口进行除尘处理，并对层流洁净房间温湿度、压差、风速、噪声、照度等指标予以自检，对不合格的数据找出原由，解决后予以复测，直至所有数据合格为止。 | 1间 |
|  |  | 电气工程 | 供应商负责对百级手术室区域内的常规照明系统、后备电源照明系统、开关插座灯予以检查、调试，并对易损件更换。 | 1间 |
|  |  | 门控系统 | 供应商负责对百级手术室区域自动门、手动门的门锁、门体、控制电机、控制器、感应器、传感器、脚踏开关等进行检查、维护以及易损件更换，确保各个门控系统处于正常状态。 | 1间 |
| 2 | 千级手术室 | 装饰工程 | 供应商负责对千级手术室的墙面及顶面检查，有无裂缝、破损等日常维护工作，对手术室的情报面板控制系统、麻醉柜、药品柜、器械柜、观片灯、书写台、插座箱、输液导轨等嵌入式设备密封性、腐蚀性、柜体易损件维护及更换工作。对手术室的地板予以检查，发现有划伤、破损、裂痕、起泡、鼓包等现象予以修复。对送风天花的软膜及箱体内壁做除尘处理，确保整个天花内长期出于无尘环境。对高效送风口进行除尘处理，并对层流洁净房间温湿度、压差、风速、噪声、照度等指标予以自检，对不合格的数据找出原由，解决后予以复测，直至所有数据合格为止。 | 1间 |
|  |  | 电气工程 | 供应商负责对千级手术室区域内的常规照明系统、后备电源照明系统、开关插座灯予以检查、调试，并对易损件更换。 | 1间 |
|  |  | 门控系统 | 供应商负责对千级手术室区域自动门、手动门的门锁、门体、控制电机、控制器、感应器、传感器、脚踏开关等进行检查、维护以及易损件更换，确保各个门控系统处于正常状态。 | 1间 |
| 3 | 万级手术室 | 装饰工程 | 供应商负责对万级手术室的墙面及顶面检查，有无裂缝、破损等日常维护工作，对万级手术室的情报面板控制系统、麻醉柜、药品柜、器械柜、观片灯、书写台、插座箱、输液导轨等嵌入式设备密封性、腐蚀性、柜体易损件维护及更换工作。对手术室的地板予以检查，发现有划伤、破损、裂痕、起泡、鼓包等现象予以修复。对送风天花的软膜及箱体内壁做除尘处理，确保整个天花内长期出于无尘环境。对高效送风口进行除尘处理，并对层流洁净房间温湿度、压差、风速、噪声、照度等指标予以自检，对不合格的数据找出原由，解决后予以复测，直至所有数据合格为止。 | 2间 |
|  |  | 电气工程 | 供应商负责对万级手术室区域内的常规照明系统、后备电源照明系统、开关插座灯予以检查、调试，并对易损件更换。 | 2间 |
|  |  | 门控系统 | 供应商负责对万级手术室区域自动门、手动门的门锁、门体、控制电机、控制器、感应器、传感器、脚踏开关等进行检查、维护以及易损件更换，确保各个门控系统处于正常状态。 | 2间 |
| 4 | 手术室辅助区域 | 装饰工程 | 供应商负责对手术部办公区、洁净辅助用房、缓冲室、无菌库等辅助区域的的洁净医疗板墙面、顶面以及各个板缝接口之间的检查，有无裂缝、破损及装饰卡条脱落等日常维护工作，对手术部辅助区域的的新风情报面板控制系统、送风口、排风口、插座、配电箱、刷手池等设备密封性、腐蚀性、完整性予以维护及更换工作。对手术部辅助区域的的地板予以检查，发现有划伤、破损、裂痕、起泡、鼓包等现象予以修复。 | 1项 |
|  |  | 电气工程 | 供应商负责对手术部辅助区域内的常规照明系统、后备电源照明系统、开关插座灯予以检查、调试，并对易损件更换。 | 1项 |
|  |  | 门控系统 | 供应商负责对手术部辅助区域自动门、手动门的门锁、门体、控制电机、控制器、感应器、传感器、脚踏开关等进行检查、维护以及易损件更换，确保各个门控系统处于正常状态。 | 1项 |
| 5 | 空调系统 | 水系统（内机） | 供应商负责对新风/净化机组的柜体密封性检查，确保无漏风及啸叫；连接件和坚固件的松紧度检查，确保牢固无异响，对电机、风机、表冷器、电加热、加湿器（含进出水阀）、紫外线灭菌灯高温报警器、温湿度传感器等设施设备予以检查，并定期对以上设备予以保养。对机组内壁、接水盘、加湿器喷管等设施予以清洗、除尘。 | 4台 |
|  |  | 自控系统 | 供应商负责对自控系统的数据、故障情况予以确认、恢复，并查看其设置的PI值及对应参数是否异常并调整至原设计状态。对自控系统plc、继电器、变频器、控制开关等电器元件予以测试，对有故障或损坏的配件予以更换。 | 4台 |
|  |  | 情报面板控制系统 | 供应商负责对所有手术室及辅助区域的净化空调、新风系统等温湿度予以监测，确定处于控温、控湿范围内。对控制面板按键、电路板、接触点予以测试，对有故障或不灵敏的元件予以更换。 | 4间 |
|  |  | 风口阀件 | 供应商负责对定风量调节阀、比例调节阀、电动调节阀、软接、消声器、风道系统等的密闭性和保温棉破损等方面予以检查并修复。 | 1项 |
|  |  | 水系统 | 供应商负责对净化机组的水系统的Y型过滤器、机组排水清洗，检查管道系统中的自动排气阀的工作情况，对动作不良的要修理或更换，定期保养电子水处理仪，并检查电磁阀、电动压差调节阀、二通阀、闸阀等阀体是否存在不可控或生锈等现象，并对产生该现象的各个配件和管道破损保温棉予以修复或更换。每月对水泵泵体、电流、电压、进（出）水压力、水泵轴封等予以检查，并每3个月补充一次润滑油。对冷冻油量、油色、必要时更换冷冻机油并清理油腔。检查冷凝器风机电机轴承，进行加油润滑 | 1项 |
|  |  | 模块机组设备（外机） | 供应商负责对电机、板式换热器、压缩机、冷凝风机、进出水压力、制冷剂压力等设施设备予以检查及保养，并对翅片梳理及除垢、确保整个风冷模块散热正常。 | 4台 |
|  |  | 制冷剂 | 供应商负责检查机组制冷剂的压力值，检查接口是否存在泄漏，对有泄漏的机组应该查出漏点进行有效处理，必要时转移制冷剂，对蒸发器进行加氮加压检漏，处理漏点后抽湿抽真处理并保负压。 | 4台 |
|  |  | 模块机组（外机）电气柜系统 | 供应商负责检查强电柜、弱电柜空气开关及漏报工作情况，并检查各接触器、继电器、IT电源、微电脑控制系统、校正各控制设定值、压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。 | 4台 |
| 6 | 手术部过滤器 | 供应商负责手术部初、中效过滤器每3个月更换一次，亚高每1年更换一次。 |  | 1项 |
| 7 | 手术部过滤器 | 供应商负责手术部洁净辅助区域及手术室高效过滤器2年更换一次。 |  | 1项 |

▲（五）商务要求：

1、完成地点: 服从采购人安排，在采购人指定地点进行项目维护保养。

2、付款方法和条件：签订合同，成交供应商完成首月维保工作后，采购人支付合同金额的50%，维保工作满一年支付合同金额的50%。在采购人付款前，成交供应商应先出具相应正式的完税发票及凭证资料。否则，采购人有权拒绝付款并且不因此承担违约责任。

3、维保服务商每月定期对以上科室予以巡检，如遇紧急情况，需立即响应并2小时内到达现场并解决问题。

4、服务期：本次维保服务期1年，考核合格后可以续签下一年维保合同。

5、验收标准：按国家有关规定、本项目磋商文件的服务要求、供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）文件规定进行验收。

6、维保、维修费用承担

A.手术部单次配件更换项目，以独立配件审核价格为准（最终零配件价格由医院审计为准），单价不超过1000元的维修独立配件由供应商承担费用。单价超过1000元（包含1000元整）的维修独立配件，由采购人承担费用，人工费由供应商承担。

B.手术部单次整体维修项目，以各组成的主材、单项辅材审核价格为准（最终零配件价格由医院审计部门审计为准），单项不超过1000元的维修配件由供应商承担费用。单项超过1000元（包含1000元整）的维修配件，由采购人承担费用，人工费由供应商承担。

C.移交过程中本项目服务范围内的相关设施设备如有损坏，单价配件在不超过1000元（包含1000元整）的维修配件及人工费用均由供应商承担。

D.以上特殊科维保范围外的新增、改造等项目产生的所有费用均由采购人承担。

7、提供本项目类似业绩，不少于三个，提供合同复印件或中标通知书并加盖供应商公章。

注：以上标注“▲”为实质性要求的，不允许负偏离。

四、综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 40分 | 满足采购文件要求且响应报价最低的为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(基准价／响应报价)*40（结果保留两位小数）。 |
| 2 | 项目技术服务要求 | 35分 | 完全符合磋商文件要求没有负偏离得35分。每有一项重要性参数(带“▲”号的参数项)有负偏离的，扣1.5分；最多扣22.5分，其他一般指标有负偏离的，扣0.5分，最多扣12.5分。扣完为止。 |
| 3 | 项目团队配备人员 | 16分 | 1.供应商拟投入本项目负责人具有市场监督管理局颁布的特种设备安全管理和作业人员（A）类证书得3分，本项最多得3分，不提供的不得分。 2、供应商拟投入本项目技术负责人具有人力资源和社会保障厅颁布的中级及以上通风空调安装工程师证书得3分，本项最多得3分，不提供的不得分。 3、拟投入本项目技术服务人员中同时具有人力资源和社会保障部或劳动和社会保障部颁发的高级及以上焊工职业资格证书和应急管理局颁布的熔化焊接与热切隔操作作业证书得2分，本项最多得2分，未提供全的不得分。 4、拟投入本项目技术服务人员中同时具有人力资源和社会保障部颁布制冷空调系统安装维修工中级及以上职业资格证书和应急管理局颁布的低压电工作业操作证书得2分，本项最多得2分，未提供全的不得分。 5、拟派本项目技术服务人员具有应急管理局颁布继电保护作业操作证书得2分，本项最多得2分，不提供的不得分。 6、拟投入本项目技术服务人员中同时具有人力资源和社会保障部或劳动和社会保障部颁发的中级及以上电工职业资格证书和应急管理局颁布的低压电工操作作业证书得1分，本项最多得2分，未提供全的不得分。 7、拟派本项目技术服务人员具有应急管理局制冷与空调设备运行操作作业或制冷与空调设备安装维修作业操作证书，每提供一个得1分，本项最多得2分，不提供的不得分。 注:①以上人员不得兼任，不得重复计分。②提供相关人员有效的证书复印件并加盖供应商公章。 |
| 5 | 服务方案 | 9分 | 根据供应商针对本项目提供的服务方案进行评审，方案至少包含但不限于： ①项目管理制度 ②岗位职责及人员分工 ③净化手术室维护措施 ④层流净化空调维护措施 ⑤设备层维护措施。 ⑥维修组织措施 ⑦维修过程中运行保障措施 ⑧维修后运行质量保障 ⑨应急处理方案 完全满足项目要求且方案内容完整的得9分，每有一项有缺失扣1分，每有一处有缺陷或不完善的扣0.5分，扣完为止。 注： 缺陷和不完善是指：项目名称、实施地点、采购主体、项目内容错误；所涉及的技术标准及技术规范错误；前后矛盾、逻辑错误；套用其它项目方案，内容与本项目需求与关；缺乏关键节点内容、措施，与本采购需求存在偏差；过于简略，只有标题和框架，而缺乏实质性内容；表达混乱，阐述不清，文字错误等。 |